中国移动广东公司通信铁塔日常维护细则（暂行稿）


[image: image4.wmf] 


中国移动广东公司通信铁塔日常维护细则

（暂行稿）

2008年2月

目    录

11.
总则


22.
术语


33.
基本规定


54.
日常维护工作基本制度


54.1
维护工作组织


74.2
维护工作实施


74.3
维护工作验收


84.4
维护工作流程


94.5
维护技术档案和资料管理


105.
日常巡检维护


105.1
一般规定


105.2
基础巡检维护


145.3
塔体巡检维护


165.4
防腐巡检维护


175.5
防雷巡检维护


196.
塔体检测维护


196.1
塔体垂直度


196.2
塔体结构构件


206.3
焊接和螺栓连接


226.4
室外走线架


247.
防腐检测维护


247.1
一般规定


247.2
塔体构件


257.3
焊接和螺栓连接


268.
防雷检测维护


268.1
一般规定


268.2
防雷地网


288.3
塔体防雷


288.4
塔上通信设备的防雷


30附录一 日常巡检维护情况记录表


33附录二 日常巡检维护情况汇总表


34附录三 专业检测维护记录表


36附录四 专业维护项目验收记录表


38附录五 专业维护项目竣工验收证明书


39附录六 检测维护常用仪器工具表


40本细则用词说明



1. 总则

1.0.1 为加强中国移动通信集团广东有限公司范围内移动通信铁塔、通信杆、支撑杆的日常维护管理，提高我省移动通信铁塔、通信杆、支撑杆的维护工作水平，制定本细则。

1.0.2 本细则适用于落地铁塔、屋（楼）面塔、拉线塔、支撑杆、通信杆等移动通信工程钢塔桅结构的日常维护。

1.0.3 本细则应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300－2001、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001和行业标准《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T 5132-2005、《塔桅钢结构施工及验收规程》CECS 80:96配套使用。

1.0.4 移动通信铁塔、通信杆、支撑杆日常维护中采用的工程技术文件、承包合同文件对日常维护质量验收的要求不得低于本细则的规定。

1.0.5 移动通信铁塔、通信杆、支撑杆的日常维护，应遵守国家现行的劳动保护和安全技术等方面的有关规定。

1.0.6 本细则由省公司网管维护中心负责解释、监督执行。
2. 术语

2.0.1 铁塔

自立式高耸钢构架。

2.0.2 通信杆（包括美化树）

单根大直径钢管和平台组成的自立式高耸钢结构，在其它省一般叫单管塔。把通信杆仿造成树木形状，树干外层涂上一层聚胺脂，其颜色和结构仿造树皮，顶端树枝和树叶用一些塑料仿造，颜色和造型与树木相近，天线隐藏在内，就是美化树。

2.0.3 拉线塔

由立柱和拉线构成的高耸钢结构。

2.0.4 支撑杆

由主杆和斜撑组成的天线支撑物。
2.0.5 钢塔桅结构
钢自立式铁塔、拉线塔、支撑杆、通信杆的统称。

2.0.6 检测

对已经建成交付使用的钢塔桅结构的各项技术指标进行测量。
2.0.7 维护

对已经建成交付使用的钢塔桅结构进行检查，对已检测出部分技术指标达不到要求的进行处理。

2.0.8 日常巡检

由基站日常维护人员在对基站通信设备进行例行检查的同时，对铁塔、通信杆、支撑杆进行检查。

2.0.9 专业检测维护

专业铁塔检测维护单位对铁塔、通信杆、支撑杆的各项技术指标进行检测，并对其中达不到要求的进行相应的处理，专业检测维护一般包括塔体检测维护、防腐检测维护、防雷检测维护。

2.0.10 垂直度偏差

垂直度偏差＝塔顶端偏离中心位置的距离/铁塔高度。

3. 基本规定
3.0.1 移动通信铁塔、通信杆、支撑杆的日常维护包括日常巡检维护和专业检测维护。

3.0.2 专业检测维护单位应具备二级或二级以上建筑安装资质，或者具备三级或三级以上钢结构工程专业承包企业资质。

3.0.3 移动通信铁塔、通信杆、支撑杆的专业检测维护质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度，施工现场应有经项目技术负责人审批的日常维护施工组织设计。

3.0.4 移动通信铁塔、通信杆、支撑杆应按下列时间规定进行日常维护：

1 通信铁塔、通信杆、支撑杆竣工验收交付使用后每季度至少应进行日常巡检一次。

2 当出现八级或八级以上大风、雷暴雨、六度以上地震、火灾、基础沉降、边坡塌方等情况时应日常巡检一次；

3 通信铁塔、通信杆、支撑杆竣工验收交付使用后第一年内应由原施工单位每半年检查一次，以后由专业检测维护单位每三年至少检查一次。

3.0.5 移动通信铁塔、通信杆、支撑杆应按下列要求进行日常维护：

1 移动通信铁塔、通信杆、支撑杆日常维护应符合本细则及其它相关专业验收规范的规定；

2 符合工程勘察、设计文件的要求；

3 参加专业检测维护的人员应具备相应的资格，焊工必须经考试合格并取得合格证书，高空作业者应有登高作业证；

4 日常维护的每次检查的结果及对发生问题的处理措施及结果情况应整理成书面资料后移交维护部门作为移动通信铁塔、通信杆、支撑杆日常维护档案；

5 在日常维护的检查中发现移动通信铁塔、通信杆、支撑杆存在安全隐患，如果通过常规的维护尚不能消除该安全隐患的，维护人员应将情况及时上报地市分公司维护部门，由维护部门请有甲级或乙级建筑工程设计资质的设计单位对该铁塔或通信杆进行评估，并提出整改要求。      

3.0.6 移动通信铁塔、通信杆、支撑杆日常维护的检测，必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。

3.0.7 维护施工单位施工时应做好相应的安全保障措施。

4. 日常维护工作基本制度

4.1 维护工作组织

4.1.1 各市分公司维护部门在移动通信铁塔、通信杆、支撑杆日常维护中的职责：  
1 在省公司的领导下，全面负责本地移动通信铁塔、通信杆、支撑杆日常维护和管理工作；
2 各市分公司维护部门负责提出或制定本地移动通信铁塔、通信杆、支撑杆日常维护计划；

3 各市分公司维护部门负责组织本地移动通信铁塔、通信杆、支撑杆日常维护实施，包括维护施工单位的选取，合同签订等工作；

4 各市分公司维护部门负责审批维护施工单位提交的维护工作计划；

5 各市分公司维护部门在移动通信铁塔、通信杆、支撑杆日常维护施工过程中派工程技术人员抽查维护施工的质量情况和进度情况；

6 各市分公司维护部门负责组织对移动通信铁塔、通信杆、支撑杆日常维护施工后的验收工作。

4.1.2 各市分公司维护部门应按照本细则基本规定中时间上的要求组织对移动通信铁塔、通信杆、支撑杆日常维护工作。

4.1.3 铁塔、通信杆、支撑杆的日常巡检维护可由基站日常维护人员在对基站通信设备进行例行维护的同时对铁塔、通信杆、支撑杆进行巡检和维护。

4.1.4 铁塔、通信杆、支撑杆的专业检测维护必须由具有相应资质的专业检测维护单位进行。

4.1.5 维护施工单位在日常维护工作中的要求：

1 维护施工单位必须严格执行现行国家、行业的施工技术规范规程的各项规定；
2 维护施工单位应设立项目管理人员，配备专用有效联系电话，向市分公司维护部门提交维护项目成员名单，如名单有变动，应及时通知市分公司维护部门；

3 维护施工单位应做好维护工作计划的安排，并将维护工作计划提交市分公司维护部门，同时严格按照审批通过的维护工作计划进行作业；

4 维护施工单位应定期向市分公司维护部门提交相关的测量、评估和维护报表；

5 未经维护部门许可，维护施工单位不得把市分公司维护部门在维护工程中提供的所有文件资料向任何第三方透露。

4.1.6 维护施工单位在日常维护工作中在安全方面的要求：

1 维护施工单位在测量、维护工作中必须严格按照现行《建筑施工安全检查标准JGJ59-99》、《建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91》进行作业；

2 维护施工单位应与市分公司维护部门签订维护安全责任书，维护安全责任全部由维护施工单位负责，包括施工人员及第三者伤害事故或财产损失的相应的责任；

3 维护施工单位的安全由维护施工单位自行负责监护，在维护施工过程中，因维护施工单位责任发生的人身伤亡或其他事故，均由维护施工单位全部负责，并承担施工中发生的一切事故责任及经济损失。市分公司维护部门有权随时派技术人员监督检查。由于维护施工单位安全措施不足造成事故而使市分公司产生事故处理费用，由维护施工单位承担；

4 维护施工单位在维护施工时应做好地面的安全防护措施，防止因高空堕物等安全事故的发生；

5 为确保施工人员的安全，六级风以上、雷雨等恶劣气候条件下不得上塔进行维护施工；

6 维护施工时，施工人员必须佩戴安全帽及保险带和防滑鞋；

7 维护施工单位在测量和维护工作中，必须注意保护市分公司在移动通信铁塔、通信杆、支撑杆上及其通信线路（包括天线、馈线和传输线路）等所有设施的安全。在维护工作中，假如发生对通信设施造成损坏的，维护施工单位必须及时向市分公司维护部门报告，并赔偿全部的损失；

8 维护施工单位在维护工作中所使用的材料、油漆等化学物品，应符合国家环保要求以及国家行业标准的规定。假如使用的材料、油漆等化学物品造成施工人员或其他人员伤害、财产损失、受到有关部门处罚的，维护施工单位应承担全部责任。

4.2 维护工作实施

4.2.1 维护施工开工前，维护施工单位应书面向市分公司维护部门报告施工方案，经过市分公司维护部门确认批准后方可以开工。

4.2.2 在维护施工过程中，市分公司维护部门有权派出工程技术人员参与，检查有关工程质量情况。

4.2.3 对于有隐蔽工程的部分，应由市分公司维护部门人员确认后，方可继续施工。

4.2.4 维护施工过程中应填写现场维护施工签证表，签证表应包括维护施工主要内容：时间、地点、人员、工作内容或项目、现场参数等；填写后由施工单位技术人员和市分公司维护部门工程技术人员现场签名确认。

4.2.5 维护施工完工后，维护施工单位必须清理走工程垃圾及余料。

4.2.6 维护施工应做好和业主的合作关系，对于因维护施工单位原因导致业主损失或发生事故的，维护施工单位负责全部责任和赔偿。

4.2.7 在实际工作中，若出现特殊情况不能解决的，维护施工单位应用书面形式向市分公司维护部门作出解释说明，协商解决。

4.3 维护工作验收

4.3.1 在完成全部移动通信铁塔、通信杆、支撑杆维护工程后，维护施工单位应向市分公司维护部门书面提出验收要求，市分公司维护部门应根据合同要求，组织有关人员进行验收。

4.3.2 维护项目的验收项目及验收标准可按本细则附录四的要求逐条进行验收。

4.3.3 对于新更换构件的验收标准按照《中国移动广东公司通信铁塔验收标准》进行。

4.3.4 维护施工单位提出验收要求之前，必须完成并提供维护施工的验收资料和维护施工前后的照片，资料的格式应经过市分公司维护部门确认。

4.3.5 在验收中发现任何不合格、不符合实际情况等，维护施工单位应进行返工直至验收合格。

4.3.6 市分公司维护部门应根据提交的报表，对维护工作的内容和维护工作记录等进行验收。

4.3.7 在验收过程中维护施工单位必须派出技术人员跟随，对验收结果，各方人员必须签名确认。

4.4 维护工作流程


[image: image1.emf]
4.5 维护技术档案和资料管理

4.5.1 维护技术档案、资料和原始记录是进行维护管理工作的依据，维护部门必须建立健全制度，专人保管。
4.5.2 维护技术档案包括以下内容：  
1 铁塔、通信杆、支撑杆所在位置的ＧＰＳ坐标；

2 维护施工前后的照片；

3 工程设计、竣工资料、日常巡检和专业检测维护记录、验收记录； 
4 各项规章制度、技术资料，维护手册、责任制度、工作细则等；
5 固定资产管理卡。  
4.5.3 维护部门的原始记录的项目如下：
1 巡检日志；
2 维护日志；
3 巡检检测记录；
4.5.4 维护部门必要的其他资料项目如下：
1 维护厂家紧急技术支持电话号码表；
2 领导和技术主管的电话号码表；
3 基站业主的联系电话号码。
4.5.5 技术档案和资料的管理规定如下：
1 在各分公司内和基站机房内至少各存放一份日常维护档案；

2 专柜存放，专人管理，定期检查清理；
3 不得随意出借，如确因需要临时借出时，应经维护部门负责人同意，由管理人员登记，按时归还；
4 使用时应珍惜爱护，不得抽页、涂写，有破损时应立即修补。
5. 日常巡检维护
5.1 一般规定

5.1.1 铁塔、通信杆、支撑杆的日常巡检维护包括基础巡检维护、塔体巡检维护、防腐巡检维护、防雷巡检维护等内容。

5.1.2 巡检人员在日常巡检维护时应根据本章要求逐项检查，并做好记录。

5.1.3 巡检人员在日常巡检维护中发现问题无法解决的，应将情况及时书面向市分公司维护部门报告，由市分公司维护部门委托专业检测维护单位进行处理。

5.2 基础巡检维护

5.2.1 铁塔、通信杆、支撑杆的基础日常巡检维护应包括如下内容：

1 检查铁塔、通信杆、支撑杆的基础锚栓螺母有无松动、缺失情况；

检查方法：目测检查和用板手检查。（塔脚混凝土包封完好的无需检查）

检查数量：全数检查。

维护方法：发现螺母松动的用板手拧紧，发现螺母丢失用同规格螺母补回并拧紧。

2 检查基础锚栓是否有拔出的情况；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：发现锚栓被拔出的，应将情况及时上报维护部门。

3 检查铁塔、通信杆、支撑杆的塔脚是否有包封或包封不符合要求的情况；

检查方法：目测检查和用小锤敲击检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：发现塔脚没有包封的，如工程验收满一年且未超出保修期的，应及时通知工程部门并由工程部门要求原施工单位处理；如工程验收已超出保修期的，用C20混凝土将塔脚包封。发现包封混凝土有空鼓开裂情况的，将空鼓开裂部分混凝土凿掉后检查地脚螺栓是否松动和生锈，再重新用C20混凝土包封。

4 检查铁塔、通信杆、支撑杆的塔脚底板是否与基础面接触良好；

检查方法：目测检查和用小锤敲击检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：对于塔脚底板与基础顶面没有进行二次浇捣填缝的用C20细石混凝土填缝；对于塔脚底板与基础顶面有进行二次浇捣但填缝不密实的用铁片塞缝。

5.2.2 对于落地铁塔、通信杆的基础，尚应对基础做如下巡检维护：

1 检查落地铁塔、通信杆的基础是否有明显下沉、滑移情况；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：发现基础有明显下沉、滑移的及时报维护部门处理。

2 检查落地铁塔、通信杆的基础护坡挡土情况，铁塔、通信杆基础周围土体有无出现滑坡情况；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：发现基础周围土体出现滑坡情况的及时报维护部门处理。

3 检查落地铁塔、通信杆基础上面有无地面塌陷、开裂情况；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：发现对于基础上面出现地面塌陷、开裂情况的，如果基础无出现明显下沉、滑移情况的，则可判断该现象为基础上方回填土夯实不够引起，可重新夯实回填土并重做地面；如地面塌陷、开裂同时有基础下沉、滑移情况的，则应及时报维护部门处理。

4 检查落地铁塔、通信杆基础周围是否积水情况；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：通过修建排水沟、铺设水泥地面等措施减少积水现象的发生。

5 检查落地铁塔塔脚柱头、通信杆桩顶等外露部分的混凝土结构是否有开裂现象；

检查方法：目测检查和用小锤敲击检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：如果仅仅是批挡层开裂，则将开裂部分批挡层铲除重新做批挡，如果是结构开裂则应及时报维护部门处理。

6 检查通信杆基础桩周围是否有土体松动现象；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：对于通信杆基础桩顶周围的土体与桩脱开不超过10mm的，应重新夯实桩周围土体；对于通信杆基础桩顶周围的土体与桩脱开超过10mm的，应及时报维护部门处理。

7 检查通信杆底盘与桩顶间泄水孔有无堵塞现象；

检查方法：用硬铁丝检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：对于泄水孔有无堵塞的用硬铁丝疏通。

5.2.3 对于出现下列情况的，由维护部门请有甲级或乙级建筑工程设计资质的设计单位对该铁塔或通信杆进行评估，并提出整改要求。

1 对于出现明显下沉、滑移的落地铁塔和通信杆基础；

2 塔脚柱头、通信杆桩顶等外露部分的混凝土结构出现明显的结构裂缝；

3 通信杆基础桩顶周围的土体与桩脱开超过10mm的。

5.2.4 对于铁塔、支撑杆建在自建机房顶上的情况，尚应对机房基础做如下巡检维护：

1 检查机房基础是否有明显下沉、滑移情况；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：发现基础有明显下沉、滑移的及时报维护部门处理。

2 检查机房基础护坡挡土情况，机房基础周围土体有无出现滑坡情况；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：发现机房基础周围土体出现滑坡情况的及时报维护部门处理。

3 检查机房基础上有无地面塌陷、开裂情况；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：发现对于机房基础上出现地面塌陷、开裂情况的，如果机房基础尚无出现明显下沉、滑移情况的，则可判断该现象为机房基础上方回填土夯实不够引起，可重新夯实回填土并重做地面；如地面塌陷、开裂同时有机房基础下沉、滑移情况的，则应及时报维护部门处理。

4 检查机房基础周围是否积水情况；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：通过修建排水沟、铺设水泥地面等措施减少积水现象的发生。

5 检查机房天面楼板是否有明显裂缝或楼板有渗水现象；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：发现机房天面楼板有明显裂缝或楼板有渗水情况的及时报维护部门处理。

5.2.5 对于出现下列情况的，由维护部门请有甲级或乙级建筑工程设计资质的设计单位对该铁塔或支撑杆和机房进行评估，并提出整改要求。

1 对于出现明显下沉、滑移的机房基础；

2 对于机房天面楼板出现新的明显裂缝或楼板新出现有明显渗水现象的。

5.2.6 对于铁塔、支撑杆、拉线塔加建在一般建筑物屋顶的情况，尚应对其基础做如下巡检维护：

1 对于采用植筋形式将地脚锚栓直接埋入原楼房结构的，应检查化学植筋是否有松动现象，植筋孔周围是否有明显的混凝土裂缝；

检查方法：目测检查和用小锤敲击检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：发现化学植筋有松动现象，植筋孔周围有明显的混凝土裂缝情况的及时报维护部门处理。

2 对于采用膨胀螺丝直接固定在原楼房结构的支撑杆、美化杆，应检查膨胀螺丝是否有松动现象，膨胀螺丝孔周围是否有明显的混凝土裂缝；

检查方法：目测检查和用小锤敲击检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：对于发现膨胀螺丝有松动现象的, 如膨胀螺丝可以拔出的则可在原孔位安装膨胀螺丝，如膨胀螺丝无法拔出则应选取合适位置重新打入膨胀螺丝。

3 检查铁塔和支撑杆基础的柱头、反梁批挡是否有脱落情况；

检查方法：目测检查和用小锤敲击检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：将开裂部分批挡层铲除重新做批挡。

4 检查铁塔和支撑杆基础的柱头、反梁是否有明显结构裂缝和露筋情况；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：如基础的柱头、反梁有明显结构裂缝和露筋情况应及时报维护部门处理。

5 检查原楼房天面在加建铁塔或支撑杆位置附近的楼板是否有新增明显裂缝或楼板有新出现渗水现象；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：如加建铁塔或支撑杆位置附近的楼板有新增明显裂缝或楼板有新出现渗水现象情况应及时报维护部门处理。

5.2.7 对于出现下列情况的，由维护部门请有甲级或乙级建筑工程设计资质的设计单位进行安全性评估，并提出整改要求。

1 铁塔或支撑杆和美化杆基础的柱头、反梁有明显裂缝和露筋情况；

2 原楼房天面在加建铁塔或支撑杆和美化杆位置附近的楼板或梁有新增明显裂缝或楼板有新出现明显渗水现象；

3 对于发现化学植筋有松动现象的。

5.3 塔体巡检维护

5.3.1 铁塔、通信杆、支撑杆的塔体日常巡检维护应包括如下内容：

1 检查铁塔、通信杆、支撑杆的构件和室外走线架构件有无被盗、丢失情况并做记录；

检查方法：目测检查。

检查数量：全塔检查。

维护方法：发现构件被盗、丢失情况应及时报维护部门处理。

2 对于美化树形式的通信杆应检查仿树枝、仿树叶、仿树皮是否有脱落或损坏情况并做好记录；

检查方法：目测检查。

检查数量：全塔检查。

维护方法：发现有脱落或损坏情况应及时报维护部门处理。

3 检查铁塔、通信杆、支撑杆的构件和室外走线架构件有无明显弯曲、扭曲变形情况并做记录；

检查方法：目测检查。

检查数量：全塔检查。

维护方法：发现构件有明显弯曲、扭曲变形情况应及时报维护部门处理。

4 检查铁塔、通信杆、支撑杆主要焊缝有无开裂情况并对开裂位置做好记录；

检查方法：目测检查。

检查数量位置：塔脚焊缝必检，其它5处。

维护方法：发现焊缝有开裂情况应及时报维护部门处理。

5 检查铁塔、通信杆、支撑杆和室外走线架构件螺栓及螺母有无被盗、丢失情况并做记录；

检查方法：目测检查。

检查数量：全塔检查。

维护方法：如发现螺栓及螺母有被盗、丢失情况且巡检人员有办法补回的，按螺栓及螺母规格补回并拧紧，如巡检人员没办法补回的，应及时报维护部门处理。

6 检查天线横担是否安装牢固，位置是否水平；

检查方法：手感检查是否牢固，用水平尺检查是否水平。

检查数量：全数检查。

维护方法：如发现天线横担不牢固用板手将螺栓拧紧，如不水平则通过调节螺栓使天线横担水平。

7 检查危险标志牌是否丢失，安装是否牢固并做记录；

检查方法：目测检查。

维护方法：如发现危险标志牌丢失情况，向维护部门领取新的危险标志牌重新安装，如发现危险标志牌安装不牢固的将其重新安装牢固。

8 检查室外走线架与楼板或墙体连接螺栓是否有松动情况并做记录，特别是检查靠墙固定的螺栓是否与墙体连接牢固；

检查方法：手感检查是否牢固。

检查数量：全数检查。

维护方法：如发现室外走线架与楼板或墙体连接螺栓有松动情况且巡检人员有办法处理的，则将螺栓拧紧；如巡检人员没办法处理的，应及时报维护部门处理。

9 检查室外走线架与楼板或墙螺栓连接处的楼板或墙是否有明显的裂缝并做记录。

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：如发现室外走线架与楼板或墙螺栓连接处的楼板或墙有明显裂缝的，应及时报维护部门处理。

10 对于拉线塔检查各拉线钢丝绳及相关构件有无缺失；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：发现拉线钢丝绳及相关构件有缺失的用原规格拉线钢丝绳及相关构件补回并紧固。

11 对于拉线塔检查钢丝绳有无松弛现象；

检查方法：手感检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：发现拉线钢丝绳松驰的通过调节拉线的方法紧固。

5.4 防腐巡检维护

5.4.1 铁塔、通信杆、支撑杆的防腐日常巡检维护应包括如下内容：

1 对于采用热镀锌或涂料防锈的铁塔、通信杆、支撑杆检查全塔构件和焊缝是否有生锈或局部破损情况。

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：如发现有生锈或局部破损的，应及时报维护部门处理。

2 支撑杆和室外走线架及有现场焊接的地方，加强锈蚀深度检查。

检查方法：小锤敲击检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：如发现室外走线架，锈蚀到材料实体的，应及时报维护部门处理。

5.5 防雷巡检维护

5.5.1 铁塔、通信杆、支撑杆的防雷日常巡检维护应包括如下内容：

1 检查防雷地网是否被人为破坏；

检查方法：观察检查。

维护方法：如发现防雷地网遭人为破坏的，应及时报维护部门处理。

2 检查铁塔、通信杆、支撑杆是否与防雷地网有效连接；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：如发现铁塔、通信杆、支撑杆与防雷地网连接达不到要求的重新焊接。

3 检查铁塔、通信杆、支撑杆避雷针保护角是否大于45度；

检查方法：目测或钢尺检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：如发现避雷针保护角大于45度的，应及时报维护部门处理。

4 检查铁塔、通信杆、支撑杆避雷针与防雷引下线之间的焊接是否牢固，接头有无生锈、绝缘现象；

检查方法：目测检查和小锤敲击检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：如发现铁塔、通信杆、支撑杆避雷针与防雷引下线之间的焊接不牢固的或发现接头生锈的，应及时报维护部门处理。

5 检查铁塔、通信杆、支撑杆防雷引下线与塔体连接是否牢固，有无松动现象；

检查方法：目测检查和小锤敲击检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：如发现防雷引下线与塔体连接有松动情况且巡检人员有办法处理的，则由巡检人员直接处理；如巡检人员没办法处理的，应及时报维护部门处理。

6 检查铁塔的专用防雷引下线是否丢失，防雷引下线是否有生锈情况；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：如发现防雷引下线丢失或生锈的，应及时报维护部门处理。

7 检查铁塔或通信杆和机房是否联合接地。

检查方法：用万能表检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：如发现铁塔或通信杆和机房没有联合接地的，将铁塔或通信杆的地网和机房地网连接成联合接地体。

6. 塔体检测维护

6.1 塔体垂直度

6.1.1 移动通信铁塔、通信杆、支撑杆的专业检测维护应进行垂直度检查。

检查方法：用经纬仪检查。

检查数量：两个互相垂直的方向检查。

6.1.2 在无风情况下，移动通信铁塔、通信杆、支撑杆的垂直度偏差应符合以下规定：

1 铁塔全塔的垂直度偏差≤H/1000（H为全塔高），塔身每段上，下两平面中心线的偏差≤H′/750（H′为节间高）。

2 通信杆、支撑杆的中心垂直度偏差不得大于全塔高度的1/750。

6.1.3 垂直度检测后应做好数据记录，并与上次垂直度测量记录进行比较，以确定其垂直度是否有改变或超出要求。

6.1.4 对于垂直度超出要求的移动通信铁塔、通信杆、支撑杆，应分析其原因，并制定整改措施报维护部门审批实施。

6.2 塔体结构构件

6.2.1 专业检测维护应按以下内容对塔身构件进行检查和维护：

1 检查全塔构件有无被盗、丢失情况并做记录；

检查方法：目测检查。

检查数量：全塔检查。

维护方法：发现构件有被盗、丢失情况的，应记录其位置、数量，对照原设计文件确定其规格和尺寸，并报维护部门批准，另行加工、安装补齐。

2 对于美化树形式的通信杆应检查仿树枝、仿树叶、仿树皮是否有脱落或损坏等情况并做好记录；

检查方法：目测检查。

检查数量：全塔检查。

维护方法：发现有脱落或损坏等情况的，应记录其位置、数量，对照原设计文件确定其规格和尺寸，并报维护部门批准，另行加工、安装补齐。

3 检查全塔构件有无弯曲、扭曲变形情况（构件的曲矢高允许偏差应小于钢材长度的1/1000）并做记录；

检查方法：目测及直尺和钢尺检查。

检查数量：先目测检查全塔，再用直尺和钢尺检查全塔10%的构件，且不少于5件。

维护方法：对弯曲、扭曲变形超标准的构件应现场记录其位置、规格、尺寸、数量，采取措施进行矫正。如无法矫正则应报维护部门批准，另行加工、更换安装。

4 检查构件是否有裂缝。

检查方法：目测检查。

检查数量：全塔检查。

维护方法：发现构件有裂缝的，应记录其位置、数量、规格和尺寸，并报维护部门批准，另行加工、安装补齐。

5 检查支撑杆主杆的杆顶是否有密封。

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：对于主杆的杆顶没有密封的支撑杆，用镀锌钢板将杆顶包封，同时应检查杆竖管内是否有积水，封杆顶前应将杆内积水清理干净。

6 检查拉线塔各拉线钢丝绳及相关构件有无缺失；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：发现拉线钢丝绳及相关构件有缺失的用原规格拉线钢丝绳及相关构件补回并紧固。

6.3 焊接和螺栓连接

6.3.1 专业检测维护应按以下内容对塔身焊缝和螺栓进行检查和维护：

1 检查地脚锚栓螺母有无松动、缺失情况；（包封完好的则无需检查）

检查方法：目测检查和用扳手检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：发现地脚锚栓螺母松动的用板手拧紧，发现地脚锚栓螺母丢失用同规格螺母补回并拧紧。

2 检查全塔焊缝有无开裂情况并对开裂位置做好记录；

检查方法：目测检查和用小锤敲击检查。

检查数量：全塔检查。

维护方法：发现焊缝开裂，按6.3.2条处理。

3 检查全塔螺栓及螺母有无被盗、丢失情况并做记录；

检查方法：目测检查。

检查数量：全塔检查。

维护方法：对发现螺栓螺母被盗、丢失情况，应按原螺栓螺母的规格进行补齐并用力矩板手紧固，要求紧固后外露丝扣应不少于二扣。

4 抽查全塔螺栓连接是否有松动情况并做记录，必要时对全塔螺栓紧固一遍，对外露丝扣补点油漆；

检查方法：用力矩扳手检查。

检查数量：先抽查全塔螺栓数量的10%，若松动螺栓数量超过检查数量的20%需进行全塔螺栓紧固。

维护方法：对发现螺栓连接有松动情况，用力矩板手紧固。

5 检查铁塔平台与围栏、平台与塔体的连接是否牢固，检查天线横担是否安装牢固，位置是否水平；

检查方法：用力矩扳手检查。

检查数量：全塔检查。

维护方法：对发现螺栓连接有松动情况，用力矩板手紧固。

6 检查铁塔危险标志牌是否丢失，安装是否牢固并做记录。

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：如发现危险标志牌丢失情况，向维护部门领取新的危险标志牌重新安装，如发现危险标志牌安装不牢固的将其重新安装牢固。

7 检查拉线塔的钢丝绳有无松弛现象；

检查方法：手感检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：发现拉线钢丝绳松驰的通过调节拉线的方法紧固。

6.3.2 对焊缝有开裂的情况，应按如下规定处理：

1 如果焊缝连接的构件是塔体结构的主要构件（除平台、爬梯、天线支架外），应将焊缝开裂情况及时上报维护部门，由维护部门请有甲级或乙级建筑工程设计资质的设计单位焊缝裂缝进行安全性评估，并提出整改要求；

2 如果焊缝连接的构件是塔体结构的次要构件（如平台、爬梯、天线支架等），应将焊缝开裂情况及时上报维护部门，在维护部门批准后，另行加工、更换构件安装。

6.3.3 用力矩扳手紧固螺栓，其紧固程度应符合相应尺寸螺栓的紧固力矩（如下表）。

	螺栓规格
	扭矩值（N·m）

	M12
	≥40

	M16
	≥80

	M20
	≥100

	M24
	≥250


6.4 室外走线架

6.4.1 专业检测维护应按以下内容对室外走线架进行检查和维护：

1 检查室外走线架构件有无被盗、丢失情况并做记录；

检查方法：目测检查。

检查数量：全塔检查。

维护方法：对缺失构件应记录其位置、数量、规格和尺寸，并报维护部门批准，另行加工、安装补齐。

2 检查室外走线架构件有无弯曲、扭曲变形情况（构件的曲矢高允许偏差应小于钢材长度的1/1000）并做记录；

检查方法：目测检查配合直尺和钢尺检查。

检查数量：目测检查全部走线架构件，用直尺和钢尺检查全部走线架构件10%的构件，且不少于3件。

维护方法：对室外走线架构件弯曲、扭曲变形超标准的情况，应现场记录其位置、规格、尺寸、数量，采取措施进行矫正。如无法矫正则应报维护部门批准，另行加工、更换安装。

3 检查室外走线架焊缝有无开裂情况并对开裂位置做好记录；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：对室外走线架发现焊缝开裂情况，在不影响安全的前提下对开裂焊缝重新焊好，并按本细则防腐要求对新焊缝进行油漆防锈。

4 检查室外走线架螺栓及螺母有无被盗、丢失情况并做记录；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：对发现螺栓螺母被盗、丢失情况，应按原螺栓螺母的规格进行补齐并用力矩板手紧固。

5 检查室外走线架与楼板或墙体连接螺栓是否有松动情况并做记录，特别是检查靠墙固定的螺栓是否与墙体连接牢固；

检查方法：用小锤敲击检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：对室外走线架与楼板螺栓连接有松动情况的, 如膨胀螺丝可以拔出的则可在原孔位安装膨胀螺丝，如膨胀螺丝无法拔出则应选取合适位置重新打入膨胀螺丝。

6 检查室外走线架与楼板或墙体螺栓连接处的楼板或墙是否有明显的裂缝并做记录；

检查方法：目测检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：对室外走线架与楼板连接处出现明显裂缝的，应选取合适位置重新打入膨胀螺丝，并用环氧树脂对裂缝进行补缝；对于走线架与墙螺栓连接有松动情况的或室外走线架与墙连接处出现明显的裂缝的，应选取合适位置重新打入膨胀螺丝。

7 检查室外走线架构件之间的螺栓连接是否有松动情况并做记录，并对室外走线架螺栓紧固一遍，对外露丝扣补点油漆；

检查方法：用力矩扳手检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：对发现螺栓连接有松动情况，用力矩板手紧固。

7. 防腐检测维护

7.1 一般规定

7.1.1 专业检测维护单位应对移动通信铁塔、通信杆、支撑杆全塔构件和连接件进行防锈检查。

7.1.2 对于生锈构件的除锈一般采用人工除锈的方法，要求其除锈等级达到ST2级（GB8923-88）。

7.1.3 油漆工作时的环境温度宜在5～38℃之间，相对湿度不应大于85%。当环境条件不满足此要求时，必须采取足以保证质量的油漆材料和措施。

7.1.4 专业检测维护单位在油漆前应留意气象情况，并保证构件表面涂漆前不应有结露，涂漆后4小时内避免雨淋。

7.1.5 油漆涂层的干漆膜厚度应不小于150μm，允许偏差为－25μm。

7.2 塔体构件

7.2.1 对于采用热镀锌或涂料防锈的铁塔、通信杆、支撑杆应先用目测的方法检查全塔构件是否有生锈情况。

7.2.2 对于采用涂料防锈的移动通信铁塔、通信杆、支撑杆应先用目测的方法检查全塔构件的涂层表面是否有开裂、漆膜起泡情况和涂层表面是否有机械损伤情况。

7.2.3 对于发现构件镀锌层有局部破损的应将镀锌层破损位置清理干净，涂油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆两遍后再涂面漆两遍。

7.2.4 对于发现构件涂料防锈层有局部破损的应将涂料防锈层破损位置清理干净，涂油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆两遍后再涂面漆两遍。

7.2.5 对于发现构件局部生锈的应将锈点位置的锈斑清除干净，涂油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆两遍后再涂面漆两遍。

7.2.6 对于生锈面积超过构件面积40％的构件，应对整个构件进行整体除锈并进行油漆防锈处理。

7.2.7 对于生锈构件数量超过全塔构件数量50％的铁塔、通信杆、支撑杆结构，应进行全塔整体除锈并进行油漆防锈处理。

7.3 焊接和螺栓连接

7.3.1 对于焊缝出现生锈的情况，可采用人工除锈的方法将焊缝表面的氧化皮和铁锈清理干净后涂油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆两遍后再涂面漆两遍。

7.3.2 对于螺栓出现生锈的情况，应采用同规格的螺栓对生锈螺栓进行更换并用板手紧固，要求紧固后外露丝扣应不少于二扣。

7.3.3 对于地脚锚栓出现生锈的情况，可采用人工除锈的方法将地脚锚栓表面的氧化皮和铁锈清理干净后，上一层机油并用油布包好，再用C20混凝土将地脚锚栓全部包封。

8. 防雷检测维护

8.1 一般规定

8.1.1 防雷的有关规定应按广东移动相关的防雷规范要求执行。

8.1.2 专业检测维护单位应每年定期（雨季来临前检查一次）对工频接地电阻值进行测试，对测试时的天气情况、使用仪表和有关测试状况应作详细的记录，当接地电阻值于往年相比出现大幅度变化时，应查找原因。

8.1.3 对于基站遭受的每一次雷击造成设备和站内外设施损坏情况，均应作详细记录，并对雷害原因进行查勘、分析。提出针对性整改措施并组织实施。对严重的雷害事故应按规定上报。

8.1.4 基站应建立和健全防雷资料，防雷资料应包括基站与接地系统的验收报告、每年的例行检查和检修记录、接地电阻测试记录，以及每年雷害发生情况、原因和整改情况等。

8.2 防雷地网

8.2.1 专业检测维护单位应检查移动通信铁塔、通信杆、支撑杆防雷地网的接地电阻值是否仍满足要求，一般情况下要求地网的工频接地电阻不大于10Ω。

8.2.2 地网接地电阻可通过下列方法测试：

1 直线三极法

直线三极法的电极布置如下图所示，图中D为被测接地装置最大对角线的长度，d=(4~5)D，如d取(4~5)D值有困难，当接地装置周围的土壤电阻率较均匀时，d可以取2D值；当接地装置周围的土壤电阻率不均匀时，d取3D值。
[image: image2.emf]
2 三角法

三角法的电极布置如下图所示，图中D为被测接地装置最大对角线的长度，    d≥2D，α≈30°。测试时应因地制宜通过改变测试方向和测试距离验证接地电阻测试的真实性和可靠性，选择P点和C点时应尽量避开地下金属管线。


[image: image3.emf]
8.2.3 专业检测维护单位应检查铁塔、通信杆、支撑杆避雷针与防雷引下线之间的焊接是否牢固；

8.2.4 对于接地电阻不满足8.2.1条规定的，同时土壤电阻率不高的基站，可采用扩大地网面积。做法是：在环形接地体外围增设多圈人工接地装置，直至接地电阻值满足要求为止，接地装置由水平接地体和垂直接地体组成，水平接地体与地网宜在同一水平面，环形接地装置与地网应每隔3~5m焊接连通。

8.2.5 对于接地电阻不满足8.2.1条规定的，同时土壤电阻率大于700Ω·m以上的，可不对基站的工频接地电阻预以限制，此时地网的等效半径应≥20m，并在地网四角敷设20~30m的辐射水平接地体。对于受场地限制的，可考虑使用非金属（石墨）接地模块或使用降阻剂加以改善接地效果。

8.3 塔体防雷

8.3.1 专业检测维护单位应对移动通信铁塔、通信杆、支撑杆防雷构造和措施做如下检查和维护：

1 检查铁塔、通信杆、支撑杆避雷针保护角是否大于45度；

检查方法：目测和用钢尺检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：对于避雷针保护角大于45度的，应对避雷针进行调整使保护角满足要求，没办法调整的则应更换避雷针。

2 检查铁塔、通信杆、支撑杆避雷针与防雷引下线之间的焊接是否牢固，接头有无绝缘现象；

检查方法：目测检查和小锤敲击检查。

检查数量：全数检查。

维护方法：对于避雷针与防雷引下线之间焊缝连接达不到要求的，在确保安全的前提下重新焊接，并按本细则防腐要求对焊缝进行油漆。

3 检查铁塔、通信杆、支撑杆防雷引下线与塔体连接是否牢固，有无松动现象；

4 检查防雷引下线与接地扁铁之间的连接是否牢固、绝缘；

5 检查防雷引下线是否丢失。

8.3.2 对于避雷针与防雷引下线之间焊缝连接达不到要求的，在确保安全的前提下重新焊接，并按本细则防腐要求对焊缝进行油漆。

8.3.3 对于防雷引下线与塔体连接、防雷引下线与接地扁铁之间的连接不牢固的应重新进行紧固，并应保证防雷引下线与接地扁铁之间不绝缘。

8.4 塔上通信设备的防雷

8.4.1 专业检测维护单位应对铁塔、通信杆、支撑杆上的通信设备做如下检查：

1 检查塔上通信设备是否处于避雷针的保护范围之内；

2 检查塔上通信设备的接地连接是否牢固，接头有无生锈、绝缘现象。

8.4.2 对于塔上的通信设备位于避雷针保护角之外的，应对避雷针或对塔上通信设备进行调整使保护角满足要求，没办法调整的则应更换避雷针。

8.4.3 对于塔上通信设备接地连接不牢固的应重新进行紧固，并应保证塔上通信设备与接地连接不绝缘。

附录一 日常巡检维护情况记录表

	中国移动通信集团广东有限公司xx分公司

xx年落地铁塔和通信杆日常巡检维护记录表

	基站名称
	
	基站GPS坐标
	

	铁塔高度
	
	铁塔类型
	

	巡检人员
	
	巡检日期
	    年   月   日

	项目
	巡检内容
	巡检结果
	维护情况

	基础
	地脚锚栓是否松动缺失（塔脚混凝土包封完好的无需检查）
	
	

	
	地脚锚栓是否被拔出
	
	

	
	塔脚是否包封或包封不符合要求
	
	

	
	塔脚底板是否与基础面接触良好
	
	

	
	基础是否有下沉、滑移情况
	
	

	
	基础周围土体有无滑坡
	
	

	
	基础上有无地面塌陷、开裂
	
	

	
	基础周围是否积水
	
	

	
	塔脚柱头、通信杆桩顶等外露部分的混凝土结构是否开裂
	
	

	
	通信杆基础桩周围土体是否松动
	
	

	
	通信杆底盘与桩顶间泄水孔有无堵塞
	
	

	塔体

（包括室外走线架）
	构件有无被盗、丢失情况
	
	

	
	构件有无明显弯曲、扭曲变形情况
	
	

	
	主要焊缝有无开裂情况和开裂位置
	
	

	
	螺栓及螺母有无被盗、丢失情况
	
	

	
	天线横担是否安装牢固，位置是否水平
	
	

	
	危险标志牌是否丢失，安装是否牢固
	
	

	
	室外走线架与楼板或墙体连接螺栓是否有松动情况
	
	

	
	室外走线架与楼板或墙螺栓连接处的楼板或墙是否有明显的裂缝
	
	

	
	美化树形式的通信杆的仿树枝、仿树叶、仿树皮是否有脱落或损坏情况
	
	

	防腐
	全塔构件是否有生锈情况、镀锌层或涂料防锈层有无局部破损情况
	
	

	
	焊缝有无生锈的情况
	
	

	防雷
	防雷地网是否被人为破坏
	
	

	
	铁塔、通信杆、支撑杆是否与地网有效连接
	
	

	
	避雷针保护角是否大于45度
	
	

	
	避雷针与防雷引下线之间的焊接是否牢固，接头有无生锈、绝缘现象
	
	

	
	防雷引下线与塔体连接是否牢固，有无松动现象
	
	

	
	防雷引下线与接地扁铁之间的连接是否牢固、绝缘
	
	

	
	防雷引下线是否丢失
	
	

	
	铁塔或通信杆和机房是否联合接地
	
	

	其它
	


注：1.本表适用于落地塔和通信杆
	中国移动通信集团广东有限公司xx分公司

xx年房顶铁塔、支撑杆日常巡检维护记录表

	基站名称
	
	基站GPS坐标
	

	铁塔高度
	
	铁塔类型
	

	巡检人员
	
	巡检日期
	    年   月   日

	项目
	巡检内容
	巡检结果
	维护情况

	基础
	地脚锚栓是否松动缺失（塔脚混凝土包封完好的无需检查）
	
	

	
	地脚锚栓是否被拔出
	
	

	
	塔脚是否包封或包封不符合要求
	
	

	
	塔脚底板是否与基础面接触良好
	
	

	
	机房基础是否有下沉、滑移
	
	

	
	机房基础周围土体有无出现滑坡情况
	
	

	
	机房基础上有无地面塌陷、开裂
	
	

	
	机房基础周围是否积水情况
	
	

	
	机房天面楼板是否有明显裂缝或楼板有渗水现象
	
	

	塔体

（包括室外走线架）
	构件有无被盗、丢失情况
	
	

	
	构件有无明显弯曲、扭曲变形情况
	
	

	
	主要焊缝有无开裂情况和开裂位置
	
	

	
	螺栓及螺母有无被盗、丢失情况
	
	

	
	天线横担是否安装牢固，位置是否水平
	
	

	
	危险标志牌是否丢失，安装是否牢固
	
	

	
	室外走线架与楼板或墙体连接螺栓是否有松动情况
	
	

	
	室外走线架与楼板或墙螺栓连接处的楼板或墙是否有明显的裂缝
	
	

	防腐
	全塔构件是否有生锈情况、镀锌层或涂料防锈层有无局部破损情况
	
	

	
	焊缝有无生锈的情况
	
	

	防雷
	防雷地网是否被人为破坏
	
	

	
	铁塔、通信杆、支撑杆是否与防雷地网有效连接
	
	

	
	避雷针保护角是否大于45度
	
	

	
	避雷针与防雷引下线之间的焊接是否牢固，接头有无生锈、绝缘现象
	
	

	
	防雷引下线与塔体连接是否牢固，有无松动现象
	
	

	
	防雷引下线与接地扁铁之间的连接是否牢固、绝缘
	
	

	
	防雷引下线是否丢失
	
	

	其它
	


注：本表适用于建在自建机房顶上的铁塔、支撑杆

	中国移动通信集团广东有限公司xx分公司

xx年屋顶铁塔、支撑杆日常巡检维护记录表

	基站名称
	
	基站GPS坐标
	

	铁塔高度
	
	铁塔类型
	

	巡检人员
	
	巡检日期
	    年   月   日

	项目
	巡检内容
	巡检结果
	维护情况

	基础
	地脚锚栓是否松动缺失（塔脚混凝土包封完好的无需检查）
	
	

	
	地脚锚栓是否被拔出
	
	

	
	塔脚是否包封或包封不符合要求
	
	

	
	塔脚底板是否与基础面接触良好
	
	

	
	化学植筋是否有松动现象，植筋孔周围是否有明显的混凝土裂缝
	
	

	
	膨胀螺丝是否有松动现象，膨胀螺丝孔周围是否有明显的混凝土裂缝
	
	

	
	铁塔和支撑杆基础的柱头、反梁批挡是否有脱落情况
	
	

	
	铁塔和支撑杆基础的柱头、反梁是否有明显裂缝和露筋情况
	
	

	
	在加建铁塔或支撑杆位置附近的楼板是否有新增明显裂缝或楼板有新出现渗水现象
	
	

	塔体

（包括室外走线架）
	构件有无被盗、丢失情况
	
	

	
	构件有无明显弯曲、扭曲变形情况
	
	

	
	主要焊缝有无开裂情况和开裂位置
	
	

	
	螺栓及螺母有无被盗、丢失情况
	
	

	
	天线横担是否安装牢固，位置是否水平
	
	

	
	危险标志牌是否丢失，安装是否牢固
	
	

	
	室外走线架与楼板或墙体连接螺栓是否有松动情况
	
	

	
	室外走线架与楼板或墙螺栓连接处的楼板或墙是否有明显的裂缝
	
	

	
	屋顶拉线铁塔各拉线钢丝绳及相关构件有无缺失
	
	

	
	屋顶拉线铁塔各拉线钢丝绳有无松弛现象
	
	

	防腐
	全塔构件是否有生锈情况、镀锌层或涂料防锈层有无局部破损情况
	
	

	
	焊缝有无生锈的情况
	
	

	防雷
	防雷地网是否被人为破坏
	
	

	
	铁塔、通信杆、支撑杆是否与地网有效连接
	
	

	
	避雷针保护角是否大于45度
	
	

	
	避雷针与防雷引下线之间的焊接是否牢固，接头有无生锈、绝缘现象
	
	

	
	防雷引下线与塔体连接是否牢固，有无松动现象
	
	

	
	防雷引下线与接地扁铁之间的连接是否牢固、绝缘
	
	

	
	防雷引下线是否丢失
	
	

	其它
	


注：本表适用于加建在一般建筑物屋顶的铁塔、支撑杆
附录二 日常巡检维护情况汇总表

	中国移动通信集团广东有限公司xx分公司xx年铁塔日常巡检情况汇总表

	序号
	基站名称
	高度/类型
	巡检日期
	主要问题

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附录三 专业检测维护记录表

	中国移动通信集团广东有限公司xx分公司xx年铁塔专业检测维护记录表（一）

	专业检测维护单位
	

	基站名称
	
	铁塔高度/类型
	

	检测人员
	
	检测日期
	    年   月   日

	项目
	检测内容
	检测结果
	维护情况

	塔体

垂直度
	塔顶位移（x）/塔高
	
	

	
	塔顶位移（y）/塔高
	
	

	构件
	构件有无被盗、丢失情况
	
	

	
	构件有无明显弯曲、扭曲变形情况
	
	

	
	构件是否有裂缝
	
	

	
	支撑杆杆顶是否有包封
	
	

	
	危险标志牌是否丢失
	
	

	
	美化树形式的通信杆的仿树枝、仿树叶、仿树皮是否有脱落损坏情况
	
	

	
	屋顶拉线铁塔各拉线钢丝绳及相关构件有无缺失
	
	

	连接
	地脚锚栓螺母是否松动缺失
	
	

	
	焊缝有无开裂情况和开裂位置
	
	

	
	螺栓及螺母有无被盗、丢失情况
	
	

	
	螺栓连接是否有松动情况
	
	

	
	平台与围栏、平台与塔体的连接是否牢固
	
	

	
	天线横担是否安装牢固，位置是否水平
	
	

	
	屋顶拉线铁塔各拉线钢丝绳有无松弛现象
	
	

	室外

走线架
	构件有无被盗、丢失情况
	
	

	
	构件有无弯曲、扭曲变形情况
	
	

	
	焊缝有无开裂情况和开裂位置
	
	

	
	螺栓及螺母有无被盗、丢失情况
	
	

	
	与楼板或墙体连接螺栓是否有松动情况
	
	

	
	与楼板或墙体螺栓连接处的楼板或墙体是否有明显的裂缝
	
	

	
	构件之间的螺栓连接是否有松动情况
	
	


	中国移动通信集团广东有限公司xx分公司xx年铁塔专业检测维护记录表（二）

	专业检测维护单位
	

	基站名称
	
	铁塔高度/类型
	

	检测人员
	
	检测日期
	    年   月   日

	项目
	检测内容
	检测结果
	维护情况

	防腐
	构件是否有生锈情况
	
	

	
	螺栓是否有生锈情况
	
	

	
	焊缝是否有生锈情况
	
	

	
	地脚锚栓是否有生锈情况
	
	

	
	采用涂料防锈的全塔构件的涂层表面是否有开裂、漆膜起泡、机械损伤情况
	
	

	
	避雷针与防雷引下线之间的焊接接头有无生锈现象
	
	

	防雷
	防雷地网是否被人为破坏
	
	

	
	铁塔、通信杆是否与防雷地网有效连接
	
	

	
	避雷针保护角是否大于45度
	
	

	
	避雷针与防雷引下线之间的焊接是否牢固，接头有无绝缘现象
	
	

	
	防雷引下线与塔体连接是否牢固
	
	

	
	防雷引下线与接地扁铁之间的连接是否牢固、绝缘
	
	

	
	铁塔的防雷引下线是否丢失
	
	

	其它
	


附录四 专业维护项目验收记录表

	中国移动通信集团广东有限公司xx分公司xx年铁塔专业维护验收记录表（一）

	专业检测维护单位
	

	基站名称
	
	铁塔高度/类型
	

	维护人员
	
	维护日期
	    年   月   日

	项目
	检测结果
	维护情况
	验收标准
	验收情况

	塔体

垂直度
	塔顶位移（x）/塔高
	
	详6.1.2条
	

	
	塔顶位移（y）/塔高
	
	详6.1.2条
	

	构件
	构件缺失
	
	详4.3.3条
	

	
	构件有明显弯曲、扭曲变形情况
	
	构件的曲矢高允许偏差小于钢材长度的1/1000
	

	
	构件有裂缝
	
	详4.3.3条
	

	
	支撑杆杆顶没有包封
	
	支撑杆杆顶已密封
	

	
	美化树形式的通信杆的仿树枝、仿树叶、仿树皮脱落
	
	仿树枝、仿树叶、仿树皮已按原规格安装补齐
	

	
	屋顶拉线铁塔各拉线钢丝绳及相关构件缺失
	
	详4.3.3条
	

	连接
	地脚锚栓螺母松动缺失
	
	地脚锚栓螺母齐全紧固
	

	
	焊缝有开裂情况
	
	更换构件按4.3.3条
	

	
	螺栓或螺母缺失
	
	螺栓及螺母齐全、紧固，外露丝扣应不少于二扣，外露丝扣有点油漆
	

	
	螺栓连接有松动情况
	
	螺栓及螺母齐全、紧固，外露丝扣有点油漆
	

	
	平台与围栏、平台与塔体的连接不牢固
	
	螺栓及螺母齐全、紧固，外露丝扣有点油漆
	

	
	天线横担安装不牢固，位置不水平
	
	安装牢固，位置水平
	

	
	危险标志牌丢失或安装不牢固
	
	危险标志牌完好，安装牢固
	

	
	屋顶拉线铁塔各拉线钢丝绳松弛
	
	拉线钢丝绳不松弛
	

	室外

走线架
	构件缺失
	
	详4.3.3条
	

	
	构件有明显弯曲、扭曲变形情况
	
	构件的曲矢高允许偏差小于钢材长度的1/1000
	

	
	焊缝有开裂
	
	新焊缝表面无裂纹焊瘤，外有涂防锈漆
	

	
	螺栓或螺母缺失
	
	螺栓及螺母齐全、紧固，外露丝扣应不少于二扣，外露丝扣有点油漆
	

	
	与楼板或墙螺栓连接松动
	
	与楼板或墙螺栓连接紧固
	

	
	与楼板或墙螺栓连接处的位置有明显的裂缝
	
	用环氧树脂对裂缝进行补缝，楼板不再漏水
	

	
	构件之间的螺栓连接松动
	
	连接紧固，外露丝扣有点油漆
	


	中国移动通信集团广东有限公司xx分公司xx年铁塔专业维护验收记录表（二）

	专业检测维护单位
	

	基站名称
	
	铁塔高度/类型
	

	维护人员
	
	维护日期
	    年   月   日

	项目
	检测结果
	维护情况
	验收标准
	验收情况

	防腐
	构件生锈
	
	用0.25kg小锤轻击构件时涂层不出现脱落现象
	

	
	螺栓生锈
	
	已更换新的螺栓
	

	
	焊缝生锈
	
	用0.25kg小锤轻击构件时涂层不出现脱落现象
	

	
	地脚锚栓生锈
	
	详7.3.3条
	

	
	采用涂料防锈的构件涂层表面有开裂、漆膜起泡、机械损伤情况
	
	用0.25kg小锤轻击构件时涂层不出现脱落现象
	

	
	避雷针与防雷引下线之间的焊接接头生锈
	
	用0.25kg小锤轻击构件时涂层不出现脱落现象
	

	
	防雷引下线生锈
	
	用0.25kg小锤轻击构件时涂层不出现脱落现象
	

	防雷
	防雷地网被人为破坏
	
	一般情况下要求地网的工频接地电阻不大于10Ω
	

	
	铁塔、通信杆与防雷地网连接不好
	
	铁塔、通信杆与防雷地网有效连接
	

	
	避雷针保护角大于45度
	
	避雷针保护角不大于45度
	

	
	避雷针与防雷引下线之间的焊接不牢固，接头有绝缘现象
	
	避雷针与防雷引下线之间的焊接牢固，接头无绝缘现象
	

	
	防雷引下线与塔体连接不牢固，有松动现象
	
	防雷引下线与塔体连接牢固，无松动现象
	

	其它
	


附录五 专业维护项目竣工验收证明书

	项目名称
	
	专业检测维护单位
	

	检测维护日期
	xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日

	验收时间
	

	验收意见：



	验收人员签字：



	施工单位质量自评：

签名：                （盖章）

日期：

	维护部门意见：

签名：                （盖章）

日期：


填表人：






填表时间：

附录六 检测维护常用仪器工具表

	序号
	仪器和工具
	用途

	1
	经纬仪
	检测铁塔垂直度

	2
	GPS
	测量GPS坐标

	3
	地阻仪
	检测接地电阻

	4
	数码相机
	维护前后情况拍照

	5
	望远镜
	观测构件和连接情况

	6
	钢尺
	检测构件尺寸

	7
	扭矩扳手
	紧固螺丝


本细则用词说明

1  为便于在执行本细则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

3 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……要求或规定”或“应按……执行”。

[image: image5.wmf] 


中国移动广东公司通信铁塔日常维护细则

（暂行稿）

条文说明

2007年12月

目  录

1．总则……………………………………………………………………………42

2．术语……………………………………………………………………………42
3．基本规定………………………………………………………………………42

5．日常巡检维护…………………………………………………………………42

5.2基础巡检维护…………………………………………………………………44
5.3塔体巡检维护…………………………………………………………………43
5.4防腐巡检维护…………………………………………………………………43
5.5防雷巡检维护…………………………………………………………………43
6．塔体检测维护…………………………………………………………………43

6.2塔体结构构件…………………………………………………………………43
6.3焊接和螺栓连接………………………………………………………………43

1．总则

1.0.2  本细则的适用范围包含落地铁塔、屋（楼）面塔、拉线塔、支撑杆、通信杆等移动通信工程钢塔桅结构的日常维护。微波铁塔可参照本细则进行日常维护。

1.0.4  在市场经济中，工程承包合同中有关工程质量的要求具有法律效应，因此合同文件中有关工程质量的约定也是验收的依据之一，但合同文件的规定只能高于本细则的规定，本细则的规定是对维护施工质量最低和最基本的要求。

2．术语

2.0.1 铁塔的分类按结构主要材料分可分为角钢塔、钢管塔；按铁塔的边数分可分为三边形塔、四边形塔等；按是否需有拉线可分为自立塔、拉线塔；按建设位置分可落地塔及楼顶塔，其中楼顶塔又可细分为建于自建机房顶上的楼顶塔和加建于一般建筑物屋顶上的楼顶塔。

3．基本规定

3.0.4 一般情况下基站设备均至少每季度巡检一次，本细则要求基站日常维护人员在对基站通信设备进行例行检查的同时对铁塔巡检。

一般情况下铁塔、通信杆、支撑杆竣工验收后的保修期为三年，在交付使用后第一年内铁塔施工单位每半年对铁塔检查一次，在保修期到期前再检查一次，中间两年没有检查。由于每季度铁塔均有巡检，同时在特定条件下还要求必须做巡检，故将定期检查的时间间隔定为不少于三年。

5．日常巡检维护

5.2基础巡检维护

5.2.1  1 塔脚混凝土包封完好的一般情况下不会出现锚栓螺母松动、缺失情况，故无需检查。

5.2.2  4 铁塔、通信杆基础上方积水后水将渗入土体中导致土的含水量增加，土的抗剪强度降低，对于建在山坡边的基站将容易导致边坡塌方。

6 在通信杆基础设计时一般将桩顶位移控制在10mm以内，故对于通信杆基础桩顶周围的土体与桩脱开超过10mm的情况，有可能是桩基础的承载力不够。

5.2.4  3 对于机房基础上出现地面塌陷但基础尚无出现明显下沉、滑移情况的，一般会导致机房周围地骨下沉和开裂，如果地骨开裂不严重，可直接用沥青油膏补缝。

5.2.6  2 对于发现膨胀螺丝有松动现象的, 一部分膨胀螺丝可以拔出，对于拔出后没有损伤原孔的则可在原孔直接重新安装新的膨胀螺丝。

5.3塔体巡检维护

5.3.1  3本款只要求巡检单位检查构件是否有“明显”弯曲和扭曲情况，对于肉眼发现不了的弯曲和扭曲情况由专业检测维护单位检测。

4 由于塔脚为重要焊缝，故要求必检。

8 有些螺栓松动较容易解决，如重新选位置另打就行。对于外墙垂直走线架松动可能需要高空作业，一般巡检人员解决该问题就比较困难。

5.4防腐巡检维护

5.4.1  2 在现场调研中，我们发现有部分支撑杆和室外走线架表面已被油漆维护过，但在焊缝的位置有发现外表油漆层完好，但里面焊缝锈蚀很严重的情况，故做本条规定。

5.5防雷巡检维护

5.5.1  1在山区分公司的调研中，我们发现有部分高山站的埋地扁铁和角钢有被盗情况，故做本要求。

5处理防雷引下线与塔体连接有松动情况有可能需要高空作业，故做本规定。

6．塔体检测维护

6.2塔体结构构件

6.2.1  5 在中山的现场调研中，我们发现部分支撑杆杆顶没有包封，支撑杆竖管内有积水，一段时间后管内积水将导致杆脚生锈。

6.3焊接和螺栓连接

6.3.1  4 对外露丝扣补点油漆目的是防止螺母松动。

� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image6.wmf] 

_1260345492.pdf





_1260449337.pdf





_1260345252.pdf





_1226940543.doc
[image: image1.png]PEBIEE
CHINA MOBILE







